## 明细 (2) (hidden)
序号 | 盟市 | 项目名称 | 风电容量 （万千瓦） | 光伏容量 （万千瓦） | 合计 （万千瓦）
1 | 阿拉善 | 阿拉善液压气动复合储能实证示范项目 | 20 | 20 | 40
2 | 包头 | 中核弘元固阳县金山工业园绿色供电示范项目实施方案 | 50 | 30 | 80
3 | 包头 | 包头达茂旗新型电力系统零碳产业园区示范项目 | 42 | 13 | 55
4 | 包头 | 明阳包头市石拐工业区350MW绿色供电项目申报书 | 15 | 20 | 35
5 | 巴彦淖尔 | 乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区绿色供电项目 | 12 |  | 12
6 | 巴彦淖尔 | 华润新能源乌拉特中旗工业园区绿色供电项目方案 | 10 |  | 10
7 | 赤峰 | 赤峰高新技术开发区松山产业园绿色供电项目 | 15 |  | 15
8 | 赤峰 | 国国家电投赤峰高新区红山产业园风储绿色供电项目 | 11 |  | 11
9 | 赤峰 | 锐电内蒙古农畜产品开发区-敖汉旗产业园区绿色供电项目 | 10 |  | 10
10 | 赤峰 | 赤峰高新区绿色供电项目 | 50 |  | 50
11 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯杭锦经济开发区高纯度晶体硅全产业链绿色供电一期1010MW示范项目申报方案 | 54 | 47 | 101
12 | 鄂尔多斯 | 协鑫硅材料园区绿色供电项目 | 75 | 70 | 145
13 | 鄂尔多斯 | 内蒙古天地通新能源有限公司杭锦经济开发区工业绿电供应项目 | 10 | 1 | 11
14 | 鄂尔多斯 | 阳光新能源鄂尔多斯市达拉特经济开发区绿色供电示范项目 | 20 |  | 20
15 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯国电润阳50万千瓦上海庙经济开发区绿色供电项目 | 30 | 20 | 50
16 | 鄂尔多斯 | 中电建伊金霍洛旗中成榆硅片生产绿色供电项目 |  | 10 | 10
17 | 鄂尔多斯 | 达拉特经济开发区增量配电网绿色供电项目 |  | 50 | 50
18 | 通辽 | 通辽市开鲁县生物医药开发区绿色供电项目 | 40 | 15 | 55
19 | 通辽 | 奈曼旗工业园区增量配电网绿色供电项目 | 22 | 8.5 | 30.5
20 | 通辽 | 霍林郭勒高新技术产业开发区绿色供电项目 | 75 | 35 | 110
21 | 通辽 | 内蒙古霍林郭勒高新技术产业开发区C区绿色供电项目 | 54 | 21 | 75
22 | 通辽 | 通辽市科左后旗工业园区绿色供电项目 | 15 |  | 15
23 | 乌兰察布 | 乌兰察布市丰川循环经济开发区丰镇产业园园区绿色供电项目 | 12 | 3 | 15
24 | 乌兰察布 | 内蒙古乌兰察布察右中旗工业园区绿电替代项目 | 17 | 8 | 25
25 | 乌兰察布 | 察右前旗京蒙合作产业园（天皮山）工业园区绿色供电项目 | 10 | 5 | 15
26 | 乌兰察布 | 察哈尔高新技术开发区绿能替代项目 | 30 | 5 | 35
27 | 乌兰察布 | 内蒙古乌兰察布察右后旗产业园区绿色供电项目 | 34 | 16 | 50
28 | 乌海 | 内蒙古联和氟碳新材料公司配套绿电项目 | 4 | 8.6 | 12.6
29 | 乌海 | 乌海高新技术产业开发区国轩工业园区绿色供电300MW光伏发电项目 |  | 30 | 30
30 | 乌海 | 乌海市龙源东方希望园区绿电示范项目 | 8 | 42 | 50
31 | 锡林郭勒 | 明阳苏尼特左旗产业园100MW绿色供电项目 | 10 |  | 10
32 | 锡林郭勒 | 明阳多伦工业园区100MW绿色供电项目 | 10 |  | 10
33 | 锡林郭勒 | 锡林郭勒承接产业开发区宝昌产业园绿色供电项目 | 10 |  | 10
34 | 呼和浩特 | 内蒙古呼和浩特托清经济开发区绿色供电项目 | 30 | 30 | 60
35 | 呼和浩特 | “全国一体化算力网络”和林格尔数据中心集群绿色能源供给示范项目 | 30 | 6 | 36
36 | 呼和浩特 | 内蒙古中环产业城绿色供电新能源发电项目申报方案 | 8.125 | 50 | 58.125
37 | 兴安盟 | 兴安盟经济技术开发区绿色供电项目 | 20.4 | 10 | 30.4
38 | 兴安盟 | 中核科右前旗工业园区绿色供电项目 | 111 |  | 111
|  | 合计 | 974.525 | 574.1 | 1548.625

## 不满足申报要求的第二批工业园区绿色供电项目清单
附件2
不满足申报要求的第二批工业园区绿色供电项目清单
序号 | 项目名称 | 盟市 | 旗县 | 投资主体 | 负荷情况 |  | 新能源规模（万千瓦） |  |  | 评估意见
[5 empty] | 基本情况 | 负荷规模（万千瓦） | 合计 | 风电 | 光伏
[7 empty] | 344 | 185 | 159
1 | 包头固阳县金山工业园吉宇钢铁升级改造绿色供电项目 | 包头市 | 固阳县 | 内蒙古皓煦新能源有限公司 | 冶金 | 9 | 20 | 18 | 2 | 1.本项目新能源直接接入用户站，存在政策风险。 2.生产模拟深度不足，无法支撑自主调峰要求，需补充关于本项目的调峰能力分析。 3.配套新能源装机规模较大，建议进一步论证如何实现自主调峰并保障新能源利用率。
2 | 内蒙古东源科技有限公司 采煤沉陷区治理2GW光伏绿色供电项目一期100MW光伏发电+储能一体化项目 | 乌海市 | 乌达区 | 内蒙古东源科技有限公司 | 快递包装、一次性塑料袋、一次性餐具、农用地膜、保鲜膜等一家企业 | 8 | 10 | 0 | 10 | 1.本项目负荷接入东源科技用户变电站，存在政策风险。 2.生产模拟深度不足，无法支撑自主调峰要求，建议补充项目调峰能力分析论证相关内容，补充项目新能源利用率定量测算分析相关内容。
3 | 鄂尔多斯杭锦经济开发区高纯度晶体硅全产业链绿色供电一期1010MW示范项目申报方案 | 鄂尔多斯市 | 杭锦旗 | 鄂尔多斯市浙科新材料有限责任公司 | 多晶硅等1家企业 | 54 | 101 | 54 | 47 | 1.不满足自主调峰要求，根据生产模拟结果，无法支撑自主调峰要求。 2.配套新能源装机规模较大，建议进一步论证如何实现自主调峰并保障新能源利用率。
4 | 协鑫硅材料园区绿色供电项目 | 鄂尔多斯市 | 杭锦旗 | 内蒙古能源集团有限公司、内蒙古协润电力有限公司 | 颗粒硅及配套产业链 | 60 | 120 | 75 | 45 | 1.生产模拟深度不足，各典型日生产模拟分析未提供风光储耦合运行详细数据表，建议提供详细数据，用以判断是否满足自主调峰要求。 2.配套新能源装机规模较大，建议进一步论证如何实现自主调峰并保障新能源利用率。
5 | 内蒙古东富新能源材料有限公司配套450MW新能源绿色供电项目 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克旗 | 中广核风电有限公司、内蒙古东富新能源材料有限公司 | 煤焦油深加工、石墨负极材料等1家企业 | 20.425 | 30 | 20 | 10 | 1.本项目提出的110千伏供电方案无法满足项目接入要求。 2.实施方案所提新增负荷不明确，无法判断是否为新增负荷，建议对新增负荷情况进行详细说明。
6 | 鄂托克经济开发区内蒙双欣环保材料股份有限公司配套200MW绿色供电项目 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克旗 | 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 | 双欣集团化工产业等1家企业 | 9.7 | 20 | 4 | 16 | 1.本项目负荷供电方案不明确，无法判断接入方案是否满足要求。 2.实施方案所提新增负荷不明确，无法判断是否为新增负荷，建议对新增负荷情况进行详细说明。
7 | 鄂托克经济开发区国能蒙西新材料配套180MW新能源绿色供电项目 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克旗 | 国能雄安通达（鄂托克旗）新能源科技有限公司 | 煤化工 | 15.97 | 18 | 4 | 14 | 1.实施方案所提新增负荷不明确，无法判断是否为新增负荷，建议对新增负荷情况进行详细说明。
8 | 中车建元棋盘井工业园区绿色供电项目 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克旗 | 鄂尔多斯市正善时创能源有限公司、鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司 | 煤气综合利用等1家企业 | 17.5 | 15 | 10 | 5 | 无实施方案报告，无法判断接入方案及自主调峰要求。
9 | 中电建伊金霍洛旗中成榆硅片生产绿色供电项目 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 中电建新能源集团有限公司内蒙古分公司；鄂尔多斯市中成榆能源有限公司 | 硅单晶片及组件项目等1家企业 | 8.2 | 10 | 0 | 10 | 1.本项目负荷分别以一回接入扎萨克、新街站，新能源以1回接入扎萨克，不满足不向公用电网送电要求。

## 14个合格项目清单 (2) (hidden)
第二批工业园区绿色供电项目意见表
序号 | 项目名称 | 盟市 | 旗县 | 项目申报单位 | 负荷情况 |  | 新能源配置情况 |  | 项目实施意见 | 备注 | 盟市 | 旗县
[5 empty] | 基本情况 | 合计 （万千瓦） | 风电容量 （万千瓦） | 光伏容量 （万千瓦） | 储能规模 （万千瓦）
总计 | [6 empty] | 248 | 125
1 | 赤峰高新区绿色供电项目 | 工业园区绿色供电项目（第二批） | 赤峰市翁牛特旗 | 赤峰玉能新能源有限公司 | 塔筒、风机、叶片、储能电池、危废品等12家企业 | 45 | 45 | 0 | 7.5 | 项目报告中匹配的10个新增负荷中，有2个在9月份已向供电公司报装并已出具供电方案，属存量负荷。建议调减负荷规模，不考虑已报装容量12万千伏安对应的实际负荷，新能源规模相应调减到不超过45万千瓦。具体新增负荷数量及相应的新能源配置规模应结合实际详细测算为依据。 | 赤峰市 | 翁牛特旗
2 | 兴安盟经济技术开发区绿色供电项目 | 工业园区绿色供电项目（第二批） | 兴安盟乌兰浩特市 | 内蒙古金风庆源绿色能源有限公司 | 合成氨、物流冷链等4家企业 | 23 | 18 | 5 | 3.45 | 1.存在电网公司存量负荷。4个新增负荷中，有1个为存量负荷。 2.项目8760小时生产模拟不详细，未进行调峰平衡分析，新能源配置规模（源荷比）过大。 | 兴安盟 | 乌兰浩特市
3 | 包头市达茂旗零碳产业园一期项目 | 工业园区绿色供电项目（第二批） | 包头市达茂旗 | 华电内蒙古能源有限公司、远景科技集团 | 石墨、氟化工、齿轮箱项目等3家企业 | 18 | 12 | 6 | 4.5 | 1.最终接入方案以审定的接入系统设计报告评审意见为准。 2.部分配套负荷已报装并确定供电方案。 | 包头市 | 达茂旗
4 | 包头固阳县金山工业园吉宇钢铁升级改造绿色供电项目 | 工业园区绿色供电项目（第二批） | 包头市固阳县 | 内蒙古皓煦新能源有限公司 | 冶金 | 20 | 18 | 2 | 3 | 1.本项目新能源直接接入用户站，存在政策风险。 2.生产模拟深度不足，无法支撑自主调峰要求，需补充关于本项目的调峰能力分析。 3.配套新能源装机规模较大，建议进一步论证如何实现自主调峰并保障新能源利用率。 | 包头市 | 固阳县
5 | 中南电力包头金山工业园区绿色供电项目 | 工业园区绿色供电项目（第二批） | 包头市固阳县 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 光伏电池封装材料1家企业 | 25 | 25 | 0 | 3.75 | 1.最终接入方案以审定的接入系统设计报告评审意见为准。 | 包头市 | 固阳县
6 | 乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区绿色供电项目 | 工业园区绿色供电项目（第二批） | 巴彦淖尔市乌拉特中旗 | 中广核风电有限公司、 内蒙古国龙新能源开发有限公司 | 冶金等1家企业 | 12 | 12 | 0 | 1.8 | 1.最终接入方案以审定的接入系统设计报告评审意见为准。 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗
7 | 乌海高新技术产业开发区国轩工业园区绿色供电300MW光伏发电项目 | 工业园区绿色供电项目（第二批） | 乌海市海南区 | 内蒙古轩华新能源有限公司 | 年产10万吨负极材料1家企业 | 30 | 0 | 30 | 4.5 | 1.最终接入方案以审定的接入系统设计报告评审意见为准。 2.配套负荷已报装并确定供电方案。 | 乌海市 | 海南区
8 | 乌海市龙源东方希望园区绿电示范项目 | 工业园区绿色供电项目（第二批） | 乌海市海勃湾区 | 内蒙古龙源新能源发展有限公司、乌海东晶新材料科技有限公司 | 多晶硅、拉晶、切片、电池组件企业一家 | 50 | 8 | 42 | 7.5 | 1.最终接入方案以审定的接入系统设计报告评审意见为准。 | 乌海市 | 海勃湾区
9 | 锡林郭勒承接产业开发区宝昌产业园绿色供电项目 | 工业园区绿色供电项目（第二批） | 锡林郭勒盟太仆寺旗 | 太仆寺旗天润新能源有限公司 | 玻璃制品、锂电池、金刚石等5家企业 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1.最终接入方案以审定的接入系统设计报告评审意见为准。 | 锡林郭勒盟 | 太仆寺旗
10 | 内蒙古乌兰察布察右中旗工业园区绿电替代项目 | 工业园区绿色供电项目（第二批） | 乌兰察布市察右中旗 | 乌兰察布市能源投资开发有限责任公司、乌兰察布市时代新能源有限公司 | 电子材料等1家企业 | 18 | 12 | 6 | 2.7 | 1.最终接入方案以审定的接入系统设计报告评审意见为准。 | 乌兰察布市 | 察右中旗
11 | 察右前旗京蒙合作产业园（天皮山）工业园区绿色供电项目 | 工业园区绿色供电项目（第二批） | 乌兰察布市察右前旗 | 中节能风力发电股份有限公司、乌兰察布市能源投资开发有限责任公司 | 锂电池、金属锰精炼、化工等3家企业 | 10 | 10 | 0 | 1.5 | 1.最终接入方案以审定的接入系统设计报告评审意见为准。 | 乌兰察布市 | 察右前旗
12 | 内蒙古乌兰察布察右后旗产业园区绿色供电项目 | 工业园区绿色供电项目（第二批） | 乌兰察布市察右后旗 | 乌兰察布市能源投资开发有限责任公司、内蒙古大石新能源有限公司 | 锂离子负极材料等1家企业 | 27 | 18 | 9 | 4.05 | 1.最终接入方案以审定的接入系统设计报告评审意见为准。 | 乌兰察布市 | 察右后旗
13 | 内蒙古东晶光伏新能源科技有限公司配套1050MW新能源绿色供电项目 | 工业园区绿色供电项目（第二批） | 鄂尔多斯市鄂托克旗 | 中广核风电有限公司、内蒙古东晶光伏新能源科技有限公司 | 高纯晶硅、金属硅、切片、组件等1家企业 | 60 | 40 | 20 | 10.5 | 1.最终接入方案以审定的接入系统设计报告评审意见为准。 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克旗
14 | 阿拉善液压气动复合储能实证示范项目 | 工业园区绿色供电项目（第二批） | 阿拉善盟阿拉善左旗 | 内蒙古浙能哈热能源有限公司 | 精细化工、煤化工等20家企业 | 25 | 20 | 5 | 6 | 1.本项目供电方案不明确，本项目新增负荷为13项，未明确每项负荷的供电方案，无法判断是否满足接入方案要求。 | 阿拉善盟 | 阿拉善左旗

## 项目清单 (3) (hidden)
蒙西地区第二批工业园区绿色供电项目意见表
序号 | 项目名称 | 盟市 | 旗县 | 园区 | 项目申报单位 | 新增用电及储能配置情况 |  |  | 负荷情况 |  | 新能源配置情况 |  |  | 项目实施意见 | 备注
[6 empty] | 新增用电量 （亿千瓦时） | 储能配比（%） | 储能规模 （万千瓦） | 基本情况 | 负荷规模 （万千瓦） | 风电容量 （万千瓦） | 光伏容量 （万千瓦） | 合计 （万千瓦）
总计 | [10 empty] | 352 | 277 | 629
1 | 包头市达茂旗零碳产业园一期项目 | 包头市 | 达茂旗 | 达茂旗 巴润工业园区 | 华电内蒙古能源有限公司、远景科技集团 | 7.095 | 25% | 4.5 | 石墨、氟化工、齿轮箱项目等3家企业 | 11.5 | 12 | 6 | 18 | 技术方案基本可行 | 1.最终接入方案以审定的接入系统设计报告评审意见为准。 2.部分配套负荷已报装并确定供电方案。
2 | 包头固阳县金山工业园吉宇钢铁升级改造绿色供电项目 | 包头市 | 固阳县 | 金山工业园区 | 内蒙古皓煦新能源有限公司 | 6.4 | 15% | 3 | 冶金 | 9 | 18 | 2 | 20 | 建议调整 | 1.本项目新能源直接接入用户站，存在政策风险。 2.生产模拟深度不足，无法支撑自主调峰要求，需补充关于本项目的调峰能力分析。 3.配套新能源装机规模较大，建议进一步论证如何实现自主调峰并保障新能源利用率。
3 | 中南电力包头金山工业园区绿色供电项目 | 包头市 | 固阳县 | 金山工业园区 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 11.6 | 15% | 3.75 | 光伏电池封装材料1家企业 | 15.5 | 25 | 0 | 25 | 技术方案基本可行 | 1.最终接入方案以审定的接入系统设计报告评审意见为准。
4 | 乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区绿色供电项目 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区 | 中广核风电有限公司、 内蒙古国龙新能源开发有限公司 | 8.31 | 15% | 1.8 | 冶金等1家企业 | 10.13 | 12 | 0 | 12 | 技术方案基本可行 | 1.最终接入方案以审定的接入系统设计报告评审意见为准。
5 | 内蒙古东源科技有限公司 采煤沉陷区治理2GW光伏绿色供电项目一期100MW光伏发电+储能一体化项目 | 乌海市 | 乌达区 | 乌海市乌达工业园区 | 内蒙古东源科技有限公司 | 5.4 | 15% | 1.5 | 快递包装、一次性塑料袋、一次性餐具、农用地膜、保鲜膜等一家企业 | 8 | 0 | 10 | 10 | 建议调整 | 1.本项目负荷接入东源科技用户变电站，存在政策风险。 2.生产模拟深度不足，无法支撑自主调峰要求，建议补充项目调峰能力分析论证相关内容，补充项目新能源利用率定量测算分析相关内容。
6 | 乌海高新技术产业开发区国轩工业园区绿色供电300MW光伏发电项目 | 乌海市 | 海南区 | 乌海市海南区乌海高新技术产业开发区低碳园区 | 内蒙古轩华新能源有限公司 | 11.71 | 15% | 4.5 | 年产10万吨负极材料1家企业 | 22 | 0 | 30 | 30 | 技术方案基本可行 | 1.最终接入方案以审定的接入系统设计报告评审意见为准。 2.配套负荷已报装并确定供电方案。
7 | 乌海市龙源东方希望园区绿电示范项目 | 乌海市 | 海勃湾区 | 乌海市高新技术产业开发区 海勃湾产业园 | 内蒙古龙源新能源发展有限公司、乌海东晶新材料科技有限公司 | 40.02 | 15% | 7.5 | 多晶硅、拉晶、切片、电池组件企业一家 | 46.875 | 8 | 42 | 50 | 技术方案基本可行 | 1.最终接入方案以审定的接入系统设计报告评审意见为准。
8 | 锡林郭勒承接产业开发区宝昌产业园绿色供电项目 | 锡林郭勒盟 | 太仆寺旗 | 太仆寺旗宝昌承接产业园 | 太仆寺旗天润新能源有限公司 | 5.2 | 15% | 2 | 玻璃制品、锂电池、金刚石等5家企业 | 7.7 | 10 | 0 | 10 | 技术方案基本可行 | 1.最终接入方案以审定的接入系统设计报告评审意见为准。
9 | 内蒙古乌兰察布察右中旗工业园区绿电替代项目 | 乌兰察布市 | 察右中旗 | 内蒙古乌兰察布辉腾锡勒绿色经 济开发区 | 乌兰察布市能源投资开发有限责任公司、乌兰察布市时代新能源有限公司 | 9.29 | 15% | 2.7 | 电子材料等1家企业 | 12.5 | 12 | 6 | 18 | 技术方案基本可行 | 1.最终接入方案以审定的接入系统设计报告评审意见为准。
10 | 察右前旗京蒙合作产业园（天皮山）工业园区绿色供电项目 | 乌兰察布市 | 察右前旗 | 察右前旗京蒙合作产业园（天皮山）工业园区 | 中节能风力发电股份有限公司、乌兰察布市能源投资开发有限责任公司 | 6.196 | 15% | 1.5 | 锂电池、金属锰精炼、化工等3家企业 | 7.77 | 10 | 0 | 10 | 技术方案基本可行 | 1.最终接入方案以审定的接入系统设计报告评审意见为准。
11 | 内蒙古乌兰察布察右后旗产业园区绿色供电项目 | 乌兰察布市 | 察右后旗 | 内蒙古乌兰察布新材料产业开发 区察右后旗产业园 | 乌兰察布市能源投资开发有限责任公司、内蒙古大石新能源有限公司 | 39 | 15% | 4.05 | 锂离子负极材料等1家企业 | 28.2 | 18 | 9 | 27 | 技术方案基本可行 | 1.最终接入方案以审定的接入系统设计报告评审意见为准。
12 | 鄂尔多斯杭锦经济开发区高纯度晶体硅全产业链绿色供电一期1010MW示范项目申报方案 | 鄂尔多斯市 | 杭锦旗 | 杭锦旗经济开发区 | 鄂尔多斯市浙科新材料有限责任公司 | 43.62 | 15% | 15.15 | 多晶硅等1家企业 | 54 | 54 | 47 | 101 | 建议调整 | 1.不满足自主调峰要求，根据生产模拟结果，无法支撑自主调峰要求。 2.配套新能源装机规模较大，建议进一步论证如何实现自主调峰并保障新能源利用率。
13 | 协鑫硅材料园区绿色供电项目 | 鄂尔多斯市 | 杭锦旗 | 杭锦旗经济开发区 | 内蒙古能源集团有限公司、内蒙古协润电力有限公司 | 48.7 | 15% | 18 | 颗粒硅及配套产业链 | 60 | 75 | 45 | 120 | 建议调整 | 1.生产模拟深度不足，各典型日生产模拟分析未提供风光储耦合运行详细数据表，建议提供详细数据，用以判断是否满足自主调峰要求。 2.配套新能源装机规模较大，建议进一步论证如何实现自主调峰并保障新能源利用率。
14 | 内蒙古东富新能源材料有限公司配套450MW新能源绿色供电项目 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克旗 | 鄂托克旗棋盘井工业园区 | 中广核风电有限公司、内蒙古东富新能源材料有限公司 | 16.34 | 15% | 4.5 | 煤焦油深加工、石墨负极材料等1家企业 | 20.425 | 20 | 10 | 30 | 建议调整 | 1.本项目提出的110千伏供电方案无法满足项目接入要求。 2.实施方案所提新增负荷不明确，无法判断是否为新增负荷，建议对新增负荷情况进行详细说明。
15 | 内蒙古东晶光伏新能源科技有限公司配套1050MW新能源绿色供电项目 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克旗 | 鄂托克旗棋盘井工业园区 | 中广核风电有限公司、内蒙古东晶光伏新能源科技有限公司 | 45.8 | 17% | 10.5 | 高纯晶硅、金属硅、切片、组件等1家企业 | 57.015 | 40 | 20 | 60 | 技术方案基本可行 | 1.最终接入方案以审定的接入系统设计报告评审意见为准。
16 | 鄂托克经济开发区内蒙双欣环保材料股份有限公司配套200MW绿色供电项目 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克旗 | 鄂托克旗蒙西工业园区 | 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 | 5.06 | 15% | 3 | 双欣集团化工产业等1家企业 | 9.7 | 4 | 16 | 20 | 建议调整 | 1.本项目负荷供电方案不明确，无法判断接入方案是否满足要求。 2.实施方案所提新增负荷不明确，无法判断是否为新增负荷，建议对新增负荷情况进行详细说明。
17 | 鄂托克经济开发区国能蒙西新材料配套180MW新能源绿色供电项目 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克旗 | 鄂托克旗蒙西工业园区 | 国能雄安通达（鄂托克旗）新能源科技有限公司 | 9.28 | 20% | 3.6 | 煤化工 | 15.97 | 4 | 14 | 18 | 建议调整 | 1.实施方案所提新增负荷不明确，无法判断是否为新增负荷，建议对新增负荷情况进行详细说明。
18 | 中车建元棋盘井工业园区绿色供电项目 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克旗 | 鄂托克旗棋盘井工业园区 | 鄂尔多斯市正善时创能源有限公司、鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司 | 15 | 20% | 3 | 煤气综合利用等1家企业 | 17.5 | 10 | 5 | 15 | 建议调整 | 无实施方案报告，无法判断接入方案及自主调峰要求。
19 | 中电建伊金霍洛旗中成榆硅片生产绿色供电项目 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 伊金霍洛旗蒙苏经济开发区伊金霍洛物流园 | 中电建新能源集团有限公司内蒙古分公司；鄂尔多斯市中成榆能源有限公司 | 5.15 | 20% | 2 | 硅单晶片及组件项目等1家企业 | 8.2 | 0 | 10 | 10 | 建议调整 | 1.本项目负荷分别以一回接入扎萨克、新街站，新能源以1回接入扎萨克，不满足不向公用电网送电要求。
20 | 阿拉善液压气动复合储能实证示范项目 | 阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 阿拉善高新技术产业开发区腾格里技术产业园 | 内蒙古浙能哈热能源有限公司 | 12.59 | 24% | 6 | 精细化工、煤化工等20家企业 | 17.98 | 20 | 5 | 25 | 建议调整 | 1.本项目供电方案不明确，本项目新增负荷为13项，未明确每项负荷的供电方案，无法判断是否满足接入方案要求。

## 项目清单 (2) (hidden)
蒙西地区第二批工业园区绿色供电项目意见表
序号 | 项目名称 | 盟市 | 旗县 | 项目申报单位 | 负荷情况 |  |  | 新能源配置情况 |  |  | 项目实施意见 | 备注
[5 empty] | 基本情况 | 负荷规模 （万千瓦） | 合计 （万千瓦） | 风电容量 （万千瓦） | 光伏容量 （万千瓦） | 合计 （万千瓦）
总计 | [6 empty] | 260 | 147 | 113 | 260
1 | 包头市达茂旗零碳产业园一期项目 | 包头市 | 达茂旗 | 华电内蒙古能源有限公司、远景科技集团 | 石墨、氟化工、齿轮箱项目等3家企业 | 11.5 | 18 | 12 | 6 | 18 | 技术方案基本可行 | 1.最终接入方案以审定的接入系统设计报告评审意见为准。 2.部分配套负荷已报装并确定供电方案。
3 | 中南电力包头金山工业园区绿色供电项目 | 包头市 | 固阳县 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 光伏电池封装材料1家企业 | 15.5 | 25 | 25 | 0 | 25 | 技术方案基本可行 | 1.最终接入方案以审定的接入系统设计报告评审意见为准。
4 | 乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区绿色供电项目 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 中广核风电有限公司、 内蒙古国龙新能源开发有限公司 | 冶金等1家企业 | 10.13 | 12 | 12 | 0 | 12 | 技术方案基本可行 | 1.最终接入方案以审定的接入系统设计报告评审意见为准。
6 | 乌海高新技术产业开发区国轩工业园区绿色供电300MW光伏发电项目 | 乌海市 | 海南区 | 内蒙古轩华新能源有限公司 | 年产10万吨负极材料1家企业 | 22 | 30 | 0 | 30 | 30 | 技术方案基本可行 | 1.最终接入方案以审定的接入系统设计报告评审意见为准。 2.配套负荷已报装并确定供电方案。
7 | 乌海市龙源东方希望园区绿电示范项目 | 乌海市 | 海勃湾区 | 内蒙古龙源新能源发展有限公司、乌海东晶新材料科技有限公司 | 多晶硅、拉晶、切片、电池组件企业一家 | 46.875 | 50 | 8 | 42 | 50 | 技术方案基本可行 | 1.最终接入方案以审定的接入系统设计报告评审意见为准。
8 | 锡林郭勒承接产业开发区宝昌产业园绿色供电项目 | 锡林郭勒盟 | 太仆寺旗 | 太仆寺旗天润新能源有限公司 | 玻璃制品、锂电池、金刚石等5家企业 | 7.7 | 10 | 10 | 0 | 10 | 技术方案基本可行 | 1.最终接入方案以审定的接入系统设计报告评审意见为准。
9 | 内蒙古乌兰察布察右中旗工业园区绿电替代项目 | 乌兰察布市 | 察右中旗 | 乌兰察布市能源投资开发有限责任公司、乌兰察布市时代新能源有限公司 | 电子材料等1家企业 | 12.5 | 18 | 12 | 6 | 18 | 技术方案基本可行 | 1.最终接入方案以审定的接入系统设计报告评审意见为准。
10 | 察右前旗京蒙合作产业园（天皮山）工业园区绿色供电项目 | 乌兰察布市 | 察右前旗 | 中节能风力发电股份有限公司、乌兰察布市能源投资开发有限责任公司 | 锂电池、金属锰精炼、化工等3家企业 | 7.77 | 10 | 10 | 0 | 10 | 技术方案基本可行 | 1.最终接入方案以审定的接入系统设计报告评审意见为准。
11 | 内蒙古乌兰察布察右后旗产业园区绿色供电项目 | 乌兰察布市 | 察右后旗 | 乌兰察布市能源投资开发有限责任公司、内蒙古大石新能源有限公司 | 锂离子负极材料等1家企业 | 28.2 | 27 | 18 | 9 | 27 | 技术方案基本可行 | 1.最终接入方案以审定的接入系统设计报告评审意见为准。
15 | 内蒙古东晶光伏新能源科技有限公司配套1050MW新能源绿色供电项目 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克旗 | 中广核风电有限公司、内蒙古东晶光伏新能源科技有限公司 | 高纯晶硅、金属硅、切片、组件等1家企业 | 57.015 | 60 | 40 | 20 | 60 | 技术方案基本可行 | 1.最终接入方案以审定的接入系统设计报告评审意见为准。